- Oświetlenie ewakuacyjne

Projektuje się oświetlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami opinii państwowej straży pożarnej oparte o oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w inwertery. Lokalizacja oraz wielkość opraw zostały ustalone na podstawie obliczeń oświetlenia przeprowadzonych w formie symulacji komputerowej. Wszystkie oprawy wyposażyć w akumulatory pozwalające na pracę bateryjną prze okres 2h od zaniku zasilania. Wszystkie oprawy instalować na sufitowo. Oprawy muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Do opraw prowadzić przewody YDYżo 4x1,5mm2 z istniejących obwodów oświetleniowych, czwarta żyła przewodu powinna posiadać potencjał linii zasilającej nieprzerywany wyłącznikiem. Przewody należy prowadzić we wcześniej przygotowanych bruzdach podtynkowo. Po ułożeniu przewodu bruzdy należy zaprawić, zagipsować i pomalować na kolor ścian i sufitów.

Po wykonaniu prac należy wykonać testy poprawności zadziałania oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia co potwierdzić odpowiednim protokołem z pomiarów. Sprawdzanie poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w określonych odstępach czasu.