
	   	  	


Załącznik nr 2 do SWZ
Znak postępowania
Wykaz parametrów technicznych 
przedmiotu zamówienia

	DANE IDENTYFIKACYJNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

	Marka
	

	Model
	

	Typ / Numer seryjny
	



	DANE IDENTYFIKACYJNE PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ

	Marka
	

	Model
	

	Typ / Numer seryjny
	



	Lp.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca

	
	Wymagania ogólne dotyczące zestawu
	

	1.
	Zestaw fabrycznie nowy (agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie samochodowej), kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, wolny od wad prawnych i fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
	TAK / NIE*

	2.
	Rok produkcji agregatu i przyczepy
	Podać rok produkcji

	3.
	Zestaw umożliwia pracę agregatu podczas postoju na przyczepie (zestaw mobilny eksploatacyjny)
	TAK / NIE*

	

	Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego
	

	4.
	Moc znamionowa PRP – min. 75 kVA / 60 kW
	Podać rzeczywistą moc PRP

	5.
	Moc maksymalna ESP – min. 82 kVA / 65 kW
	Podać rzeczywistą moc ESP

	6.
	Napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V (3-fazowe + N + PE)
	TAK / NIE*

	7.
	Częstotliwość: 50 Hz
	TAK / NIE*

	8.
	Prąd znamionowy PRP – min. 110 A
	Podać rzeczywisty prąd znamionowy

	9.
	Współczynnik mocy (cos φ): 0,8
	TAK / NIE*

	10.
	Rodzaj silnika: wysokoprężny (diesel)
	TAK / NIE*

	11.
	Pojemność silnika – min. 3,0 l
	Podać rzeczywistą pojemność silnika

	12.
	Układ paliwowy: Common Rail (elektroniczne wtryskiwacze)
	TAK / NIE*

	13.
	Regulacja obrotów silnika: elektroniczna regulacja ECU
	TAK / NIE*

	14.
	Obroty znamionowe: 1500 obr/min
	TAK / NIE*

	15.
	Rodzaj paliwa: Diesel (ON) zgodny z EN 590
	TAK / NIE*

	16.
	Zawartość harmonicznych THD ≤ 3,5%
	TAK / NIE*

	17.
	Dokładność regulacji napięcia AVR ± 0,5% lub lepsza
	TAK / NIE*

	18.
	Prąd startowy prądnicy – min. 300% 
	TAK / NIE*

	19.
	Stopień ochrony prądnicy – min. IP23
	Podać rzeczywisty stopień ochrony

	20.
	Klasa izolacji prądnicy – H lub lepsza
	Podać rzeczywistą klasę izolacji

	21.
	Klasa wykonania agregatu: G3 wg ISO 8528-5
	TAK / NIE*

	22.
	Technologia prądnicy: bezszczotkowa 
	TAK / NIE*

	23.
	Wyłącznik główny agregatu wymagany 
	TAK / NIE*

	24.
	Ładowarka akumulatora wymagana 
	TAK / NIE*

	25.
	Grzałka bloku silnika wymagana
	TAK / NIE*

	26.
	Wanna retencyjna paliwa / oleju wymagana (zintegrowana w ramie/obudowie)
	TAK / NIE*

	27.
	Obudowa dźwiękochłonna wymagana (zabudowa kabinowa z izolacją akustyczną)
	TAK / NIE*

	28.
	Gwarantowana moc akustyczna Lwa ≤ 100 dBA
	Podać rzeczywistą gwarantowaną moc akustyczną

	29.
	Instalacja elektryczna agregatu: 12 V DC
	TAK / NIE*

	
	Wymagania dotyczące sterownika agregatu
	

	30.
	Funkcja AMF – automatyczny start przy zaniku napięcia sieciowego, automatyczne przełączanie obciążenia
	TAK / NIE*

	31.
	Interfejs użytkownika: graficzny wyświetlacz z intuicyjną obsługą
	TAK / NIE*

	32.
	Dziennik zdarzeń – min. 100 pozycji
	Podać rzeczywistą liczbę pozycji dziennika zdarzeń

	33.
	Pomiar napięcia i prądu we wszystkich 3 fazach
	TAK / NIE*

	34.
	Pomiar mocy: czynna, bierna, pozorna
	TAK / NIE*

	35.
	Licznik czasu pracy wymagany
	TAK / NIE*

	36.
	Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy (przeciążenie, zwarcie, przegrzanie, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura cieczy)
	TAK / NIE*

	37.
	Port komunikacyjny: USB lub RS485 lub CAN
	Podać rodzaj portu komunikacyjnego

	

	Wymagania dotyczące przyczepy specjalnej
	

	38.
	Typ przyczepy: przyczepa specjalna typu platforma, 2-osiowa
	TAK / NIE*

	39.
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) – dostosowana do agregatu 
	Podać rzeczywistą DMC

	40.
	Minimalna nośność użytkowa – dostosowana do agregatu
	Podać rzeczywistą nośność użytkową

	41.
	Wymiary platformy (dł. x szer.) – dostosowane do agregatu
	Podać rzeczywiste wymiary platformy

	42
	Homologacja: świadectwo homologacji dopuszczające do ruchu w UE
	TAK / NIE*

	43.
	Oświetlenie drogowe kompletne, spełniające wymagania ruchu drogowego w UE
	TAK / NIE*

	44.
	Podpory stabilizujące – podpory umożliwiające pracę agregatu na postoju
	Podać rzeczywistą liczbę podpór

	45.
	Koło podporowe na dyszlu wymagane 
	TAK / NIE*

	46.
	Kliny pod koła wymagane.
	Podać rzeczywistą liczbę klinów

	47.
	Mocowanie agregatu na przyczepie: wzmocnienia podłużne dostosowane do ramy agregatu, agregat trwale zamocowany przez Wykonawcę
	TAK / NIE*

	48.
	Gwarancja przyczepy – min. 24 miesiące
	TAK / NIE*

	

	Warunki dostawy, uruchomienia i szkolenia
	

	49.
	Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie powiatu bartoszyckiego
	TAK / NIE*

	50.
	Rozładunek po stronie Wykonawcy
	TAK / NIE*

	51.
	Wykonawca uruchomi każdy zestaw w miejscu dostawy i przeprowadzi próbę działania w obecności Zamawiającego (tryb ręczny i automatyczny AMF)
	TAK / NIE*

	52.
	Szkolenie z obsługi – min. 1 dzień roboczy, min. 2 osoby per zestaw, obejmujące: uruchomienie, obsługę sterownika AMF, tryb awaryjny, konserwację i BHP
	TAK / NIE*

	53.
	Termin dostawy: do 9 października 2026 r. od dnia podpisania umowy
	TAK / NIE*

	
	Gwarancja i serwis
	

	54.
	Gwarancja na agregat prądotwórczy (kompletny) – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego
	TAK / NIE*

	55.
	Gwarancja na silnik – min. 24 miesiące lub min. 1000 rbh (co nastąpi później)
	TAK / NIE*

	56.
	Gwarancja na prądnicę – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego
	TAK / NIE*

	57.
	Gwarancja na sterownik – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego
	TAK / NIE*

	58.
	Gwarancja na przyczepę – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego
	TAK / NIE*

	59.
	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – max. 48 godzin od zgłoszenia (dni robocze)
	Podać rzeczywisty czas reakcji serwisu

	60.
	Serwis pogwarancyjny – Wykonawca zapewni dostępność serwisu i części zamiennych przez min. 10 lat
	Podać deklarowany okres dostępności serwisu i części

	

	Dokumentacja
	

	61.
	Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) agregatu prądotwórczego w języku polskim
	TAK / NIE*

	62.
	Dokumentacja techniczna przyczepy w języku polskim
	TAK / NIE*

	63.
	Karta gwarancyjna agregatu
	TAK / NIE*

	64.
	Karta gwarancyjna przyczepy
	TAK / NIE*

	65.
	Deklaracja zgodności CE agregatu (zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE, Dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE)
	TAK / NIE*

	66.
	Świadectwo homologacji przyczepy dopuszczające ją do ruchu w Unii Europejskiej – wg art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz załącznika nr 6 tabela nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.
	TAK / NIE*

	67.
	Dokumenty umożliwiające rejestrację przyczepy, przekazane Zamawiającemu jednocześnie z protokołem odbioru, przetłumaczone na język polski
	TAK / NIE*

	68.
	Protokół z próby działania zestawu przeprowadzonej w miejscu dostawy
	TAK / NIE*


* niepotrzebne skreślić
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