Załącznik nr 2 do SWZ

Znak postępowania

Wykaz parametrów technicznych

przedmiotu zamówienia

| DANE IDENTYFIKACYJNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO |  |
| --- | --- |
| Marka |  |
| Model |  |
| Typ / Numer seryjny |  |

| DANE IDENTYFIKACYJNE PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ |  |
| --- | --- |
| Marka |  |
| Model |  |
| Typ / Numer seryjny |  |

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne dotyczące zestawu |  |
| 1. | Zestaw fabrycznie nowy (agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie samochodowej), kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, wolny od wad prawnych i fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych | TAK / NIE* |
| 2. | Rok produkcji agregatu i przyczepy | Podać rok produkcji |
| 3. | Zestaw umożliwia pracę agregatu podczas postoju na przyczepie (zestaw mobilny eksploatacyjny) | TAK / NIE* |
|  | Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego |  |
| 4. | Moc znamionowa PRP – min. 75 kVA / 60 kW | Podać rzeczywistą moc PRP |
| 5. | Moc maksymalna ESP – min. 82 kVA / 65 kW | Podać rzeczywistą moc ESP |
| 6. | Napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V (3-fazowe + N + PE) | TAK / NIE* |
| 7. | Częstotliwość: 50 Hz | TAK / NIE* |
| 8. | Prąd znamionowy PRP – min. 110 A | Podać rzeczywisty prąd znamionowy |
| 9. | Współczynnik mocy (cos φ): 0,8 | TAK / NIE* |
| 10. | Rodzaj silnika: wysokoprężny (diesel) | TAK / NIE* |
| 11. | Pojemność silnika – min. 3,0 l | Podać rzeczywistą pojemność silnika |
| 12. | Emisja spalin STAGE V | TAK / NIE* |
| 13. | Układ paliwowy: Common Rail (elektroniczne wtryskiwacze) | TAK / NIE* |
| 14. | Regulacja obrotów silnika: elektroniczna regulacja ECU | TAK / NIE* |
| 15. | Obroty znamionowe: 1500 obr/min | TAK / NIE* |
| 16. | Rodzaj paliwa: Diesel (ON) zgodny z EN 590 | TAK / NIE* |
| 17. | Zawartość harmonicznych THD ≤ 3,5% | TAK / NIE* |
| 18. | Dokładność regulacji napięcia AVR ± 0,5% lub lepsza | TAK / NIE* |
| 19. | Prąd startowy prądnicy – min. 300% | TAK / NIE* |
| 20. | Stopień ochrony prądnicy – min. IP23 | Podać rzeczywisty stopień ochrony |
| 21. | Klasa izolacji prądnicy – H lub lepsza | Podać rzeczywistą klasę izolacji |
| 22. | Klasa wykonania agregatu: G3 wg ISO 8528-5 | TAK / NIE* |
| 23. | Technologia prądnicy: bezszczotkowa | TAK / NIE* |
| 24. | Wyłącznik główny agregatu wymagany | TAK / NIE* |
| 25. | Ładowarka akumulatora wymagana | TAK / NIE* |
| 26. | Grzałka bloku silnika wymagana | TAK / NIE* |
| 27. | Wanna retencyjna paliwa / oleju wymagana (zintegrowana w ramie/obudowie) | TAK / NIE* |
| 28. | Obudowa dźwiękochłonna wymagana (zabudowa kabinowa z izolacją akustyczną) | TAK / NIE* |
| 29. | Gwarantowana moc akustyczna Lwa ≤ 100 dBA | Podać rzeczywistą gwarantowaną moc akustyczną |
| 30. | Instalacja elektryczna agregatu: 12 V DC | TAK / NIE* |
|  | Wymagania dotyczące sterownika agregatu |  |
| 31. | Funkcja AMF – automatyczny start przy zaniku napięcia sieciowego, automatyczne przełączanie obciążenia | TAK / NIE* |
| 32. | Interfejs użytkownika: graficzny wyświetlacz z intuicyjną obsługą | TAK / NIE* |
| 33. | Dziennik zdarzeń – min. 100 pozycji | Podać rzeczywistą liczbę pozycji dziennika zdarzeń |
| 34. | Pomiar napięcia i prądu we wszystkich 3 fazach | TAK / NIE* |
| 35. | Pomiar mocy: czynna, bierna, pozorna | TAK / NIE* |
| 36. | Licznik czasu pracy wymagany | TAK / NIE* |
| 37. | Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy (przeciążenie, zwarcie, przegrzanie, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura cieczy) | TAK / NIE* |
| 38. | Port komunikacyjny: USB lub RS485 lub CAN | Podać rodzaj portu komunikacyjnego |
|  | Wymagania dotyczące przyczepy specjalnej |  |
| 39. | Typ przyczepy: przyczepa specjalna typu platforma, 2-osiowa | TAK / NIE* |
| 40. | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) – dostosowana do agregatu | Podać rzeczywistą DMC |
| 41. | Minimalna nośność użytkowa – dostosowana do agregatu | Podać rzeczywistą nośność użytkową |
| 42. | Wymiary platformy (dł. x szer.) – dostosowane do agregatu | Podać rzeczywiste wymiary platformy |
| 43. | Homologacja: świadectwo homologacji dopuszczające do ruchu w UE | TAK / NIE* |
| 44. | Oświetlenie drogowe kompletne, spełniające wymagania ruchu drogowego w UE | TAK / NIE* |
| 45. | Podpory stabilizujące – podpory umożliwiające pracę agregatu na postoju | Podać rzeczywistą liczbę podpór |
| 46. | Koło podporowe na dyszlu wymagane | TAK / NIE* |
| 47. | Kliny pod koła wymagane. | Podać rzeczywistą liczbę klinów |
| 48. | Mocowanie agregatu na przyczepie: wzmocnienia podłużne dostosowane do ramy agregatu, agregat trwale zamocowany przez Wykonawcę | TAK / NIE* |
| 49. | Gwarancja przyczepy – min. 24 miesiące | TAK / NIE* |
|  | Warunki dostawy, uruchomienia i szkolenia |  |
| 50. | Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie powiatu bartoszyckiego | TAK / NIE* |
| 51. | Rozładunek po stronie Wykonawcy | TAK / NIE* |
| 52. | Wykonawca uruchomi każdy zestaw w miejscu dostawy i przeprowadzi próbę działania w obecności Zamawiającego (tryb ręczny i automatyczny AMF) | TAK / NIE* |
| 53. | Szkolenie z obsługi – min. 1 dzień roboczy, min. 2 osoby per zestaw, obejmujące: uruchomienie, obsługę sterownika AMF, tryb awaryjny, konserwację i BHP | TAK / NIE* |
| 54. | Termin dostawy: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK / NIE* |
|  | Gwarancja i serwis |  |
| 55. | Gwarancja na agregat prądotwórczy (kompletny) – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK / NIE* |
| 56. | Gwarancja na silnik – min. 24 miesiące lub min. 1000 rbh (co nastąpi później) | TAK / NIE* |
| 57. | Gwarancja na prądnicę – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK / NIE* |
| 58. | Gwarancja na sterownik – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK / NIE* |
| 59. | Gwarancja na przyczepę – min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK / NIE* |
| 60. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – max. 48 godzin od zgłoszenia (dni robocze) | Podać rzeczywisty czas reakcji serwisu |
| 61. | Serwis pogwarancyjny – Wykonawca zapewni dostępność serwisu i części zamiennych przez min. 10 lat | Podać deklarowany okres dostępności serwisu i części |
|  | Dokumentacja |  |
| 62. | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) agregatu prądotwórczego w języku polskim | TAK / NIE* |
| 63. | Dokumentacja techniczna przyczepy w języku polskim | TAK / NIE* |
| 64. | Karta gwarancyjna agregatu | TAK / NIE* |
| 65. | Karta gwarancyjna przyczepy | TAK / NIE* |
| 66. | Deklaracja zgodności CE agregatu (zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE, Dyrektywą EMC 2014/30/UE, Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/1628) | TAK / NIE* |
| 67. | Świadectwo homologacji przyczepy dopuszczające ją do ruchu w Unii Europejskiej – wg art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz załącznika nr 6 tabela nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. | TAK / NIE* |
| 68. | Dokumenty umożliwiające rejestrację przyczepy, przekazane Zamawiającemu jednocześnie z protokołem odbioru, przetłumaczone na język polski | TAK / NIE* |
| 69. | Protokół z próby działania zestawu przeprowadzonej w miejscu dostawy | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić